## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 93658 |  | 164473 |  | 70348 | 986 | 8701449
Mätarst. 30-31/ |  |  | 94045 |  | 164491 |  | 70854 | 990 | 8701543
Drifttid panna 30-31/ |  |  |  |  | 180638 |  | 185733 | 145567 | 781800
Noteringar för månad: Augusti 2013
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | 16 | 74,4 |  | 50,3 |  | 74,7 |  | 8,2 | 12934,2 | jn
2 | 19 | 73,8 |  | 51,3 |  | 74,3 |  | 7,5 | 12949,6 | jn
3 | 21 | 70,6 |  | 51,7 |  | 70,2 |  | 6,9 | 12956,1 | jn
4 | 21 | 74,8 |  | 51 |  | 75 |  | 6,6 | 12966,9 | jn
5 | 18 | 74,7 |  | 51,7 |  | 75 |  | 7,2 | 12976,9 | jn
6 | 19,4 | 74,8 |  | 51,4 |  | 74,9 |  | 7,3 | 12987,5 | jn
7 | 18 | 74,4 |  | 51,7 |  | 75,4 |  | 7,6 | 12987,5 | jn
8 | 18,6 | 74,3 |  | 50,6 |  | 74,3 |  | 7,6 | 12998,8 | T.J
9 | 15,2 | 74,7 |  | 49,5 |  | 74,9 |  | 9,6 | 13010,2 | T.J
10 | 20,0 | 76,0 |  | 49,7 |  | 77,5 |  | 9,5 | 13021,5 | L.J
11 | 20,8 | 74,8 |  | 49,3 |  | 76 |  | 8,8 | 13033,0 | L.J
12 | 18,7 | 74,5 |  | 47,8 |  | 74,6 |  | 8,9 | 13044,2 | T.J
13 | 16,2 | 74,7 |  | 48,5 |  | 74,9 |  | 9,2 | 13054,7 | T.J
14 | 19,5 | 74,9 |  | 47,8 |  | 75,7 |  | 8,8 | 13065,3 | T.J
15 | 16,7 | 77,7 |  | 49,0 |  | 73,6 |  | 10,6 | 13065,3 | T.J
16 | 18,1 | 74,5 |  | 48,4 |  | 74,7 |  | 8,2 | 13076,4 | AWe
17 | 17,7 | 74,4 |  | 49,8 |  | 75,1 |  | 8,7 | 13087,2 | JI
18 | 21,0 | 74,7 |  | 48,0 |  | 75,3 |  | 8,9 | 13097,6 | JI
19 | 23,6 | 74,4 |  | 48,7 |  | 74,7 |  | 7,6 | 13107,8 | JL
20 | 17 | 75 |  | 48 |  | 75 |  | 9,5 | 13118,0 | MC
21 | 17 | 75 |  | 47 |  | 76 |  | 9,5 | 13170,9 | MC
22 | 14 | 76 |  | 47 |  | 76 |  | 11,7 | 13181,4 | MC
23 | 11 | 76 |  | 46 |  | 76 |  | 16,9 | 13181,4 | MC
24 | 25,1 | 77,5 |  | 47 |  | 80,5 |  | 8,7 | 13192,0 | jj
25 | 22,3 | 74,3 |  | 47,8 |  | 76 |  | 7,8 | 13203,0 | jj
26 | 17 | 74 |  | 47 |  | 74 |  | 10,9 | 13203,0 | MC
27 | 25 | 75 |  | 48 |  | 75 |  | 4,2 | 13213,5 | MC
28 | 17,8 | 75 |  | 48 |  | 75 |  | 9,3 | 13244,4 | AWe
29 | 13,5 | 75 |  | 47 |  | 75 |  | 12,5 | 13244,4 | AWE
30 | 17 | 75 |  | 45 |  | 75 |  | 9,4 | 13255,2 | MC
31 | 19 | 74 |  | 45 |  | 75 |  | 9,8 | 13265,3 | MC
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 75 | % |  | 30-31/ | 75 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 75 | % |  | 30-31/ | 75 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | 16 | C ̊ |  | 30-31/ | 14 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 91 | mᶾ |  | 30-31/ | 89 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 91 | mᶾ |  | 30-31/ | 88

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappa | HVC
1 | 2,9 | 0,5 | 296 | x
2 | 3,1 | 0,4 | 285 | x
3 | 0,9 | 0,4 | 255 | x
4 | 1,7 | 0,4 | 261 | x
5 | 1,5 | 0,4 | 269 | x
6 | 2,6 | 0,4 | 273 | x
7 | 2,8 | 0,5 | 296 | x
8 | 1,1 | 0,4 | 272 | x
9 | 2,2 | 0,6 | 331 | x
10 | 0,3 | 0,4 | 290 | x
11 | 0,1 | 0,4 | 280 | x
12 | 0,3 | 0,4 | 290 | x
13 | 1,8 | 0,5 | 319 | x
14 | 0,7 | 0,4 | 283 | x
15 | 0,0 | 0,4 | 256 | x
16 | 3,2 | 0,4 | 292 | x
17 | 4,1 | 0,5 | 320 | x
18 | 4,7 | 0,5 | 293 | x
19 | 3,1 | 0,4 | 260 | x
20 | 5,7 | 0,5 | 318 | x
21 | 5,9 | 0,5 | 309 | x
22 | 8,3 | 0,7 | 373 | x
23 | 8,0 | 1,2 | 479 | x
24 | 0,8 | 0,4 | 262,8 | x
25 | 1,1 | 0,4 | 262,3 | x
26 | 1,4 | 0,5 | 301 | x
27 | 0,9 | 0,1 | 130 | x
28 | 5,1 | 0,5 | 296,7 | x
29 | 8,4 | 0,8 | 380 | x
30 | 5,3 | 0,5 | 280 | x
31 | 2,7 | 0,4 | 274 | x
n HVC

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,4 | 6,5 | 5,7 | 655 | 139 | 140 | 108 | 139 | 143 | 144 | 106 | 100 | 157 | 121 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 4,5 | 6,6 | 5,8 | 644 | 131 | 139 | 101 | 139 | 130 | 145 | 117 | 118 | 161 | 128 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 4,5 | 6,4 | 5,7 | 628 | 141 | 145 | 112 | 144 | 142 | 145 | 129 | 133 | 156 | 129 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 628 | 134 | 140 | 103 | 140 | 125 | 145 | 124 | 133 | 158 | 131 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 630 | 130 | 141 | 105 | 133 | 137 | 145 | 118 | 112 | 158 | 112 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4,6 | 6,5 | 5,7 | 632 | 132 | 139 | 107 | 134 | 139 | 144 | 112 | 112 | 155 | 112 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18
7 | 4,4 | 6,4 | 5,5 | 648 | 137 | 142 | 106 | 142 | 142 | 143 | 120 | 121 | 152 | 124 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 636 | 124 | 131 | 99 | 132 | 143 | 142 | 103 | 85 | 156 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23
9 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 682 | 131 | 131 | 106 | 140 | 146 | 149 | 98 | 102 | 161 | 127 | 136 | 0 | 23 | 0 | 30
10 | 4,4 | 6,5 | 5,7 | 641 | 142 | 138 | 108 | 137 | 139 | 141 | 113 | 4 | 152 | 125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 643 | 128 | 138 | 120 | 134 | 146 | 145 | 126 | 131 | 155 | 129 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 648 | 135 | 140 | 115 | 145 | 139 | 148 | 130 | 137 | 161 | 130 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4,5 | 6,7 | 5,7 | 665 | 134 | 142 | 108 | 141 | 145 | 146 | 106 | 95 | 160 | 129 | 132 | 0 | 1 | 0 | 24
14 | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 641 | 137 | 141 | 107 | 138 | 137 | 143 | 120 | 126 | 161 | 127 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 652 | 128 | 136 | 99 | 136 | 149 | 143 | 111 | 114 | 153 | 117 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4,4 | 6,5 | 5,7 | 651 | 131 | 139 | 108 | 140 | 143 | 143 | 101 | 98 | 158 | 126 | 135 | 0 | 1 | 0 | 24
17 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 664 | 126 | 133 | 104 | 135 | 133 | 149 | 111 | 95 | 161 | 122 | 137 | 0 | 0 | 0 | 19
18 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 667 | 130 | 143 | 111 | 146 | 143 | 153 | 118 | 107 | 169 | 140 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 635 | 137 | 139 | 109 | 142 | 151 | 149 | 112 | 99 | 161 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4,6 | 6,8 | 5,9 | 669 | 131 | 137 | 113 | 133 | 137 | 150 | 109 | 109 | 163 | 131 | 140 | 0 | 12 | 0 | 25
21 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 670 | 133 | 138 | 107 | 139 | 143 | 147 | 92 | 97 | 163 | 142 | 153 | 0 | 10 | 0 | 29
22 | 4,4 | 6,9 | 5,8 | 731 | 120 | 135 | 110 | 137 | 145 | 156 | 96 | 99 | 166 | 127 | 143 | 0 | 24 | 0 | 30
23 | 4,4 | 7,6 | 6,1 | 832 | 137 | 147 | 119 | 154 | 160 | 167 | 89 | 97 | 158 | 112 | 106 | 0 | 34 | 0 | 36
24 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 635 | 124 | 133 | 106 | 139 | 142 | 147 | 103 | 87 | 158 | 138 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12
25 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 630 | 131 | 137 | 106 | 137 | 131 | 144 | 113 | 108 | 158 | 134 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 660 | 137 | 141 | 116 | 144 | 148 | 149 | 118 | 104 | 163 | 123 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 4,5 | 6,4 | 5,8 | 596 | 233 | 249 | 132 | 172 | 163 | 159 | 134 | 131 | 154 | 127 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4,4 | 6,6 | 5,8 | 673 | 149 | 153 | 119 | 151 | 154 | 157 | 120 | 113 | 151 | 139 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 4,4 | 7,0 | 5,9 | 735 | 142 | 150 | 116 | 147 | 150 | 159 | 99 | 102 | 146 | 111 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27
30 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 644 | 136 | 140 | 109 | 140 | 147 | 144 | 120 | 127 | 162 | 131 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 638 | 126 | 137 | 105 | 137 | 139 | 146 | 116 | 125 | 158 | 140 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.