## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 92518 |  | 1644738 |  | 703489 | 986 | 8701449
Mätarst. 30-31/ |  |  | 92965 |  | 1644738 |  | 703489 | 986 | 8701449
Drifttid panna 30-31/
Noteringar för månad: 2013-05
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | 5,0 | 77,2 |  | 39,7 |  | 77,2 |  | 32,3 | 11820,9 | DE
2 | 4,1 | 76,6 |  | 41,2 |  | 76,9 |  | 32,0 | 11832,8 | pn
3 | 5,9 | 76,8 |  | 41,1 |  | 77,0 |  | 26,8 | 11844,2 | pn
4 | 8,6 | 77,5 |  | 39,4 |  | 81,8 |  | 21,7 | 11865,7 | JL
5 | 11,6 | 78,9 |  | 39,5 |  | 96,0 |  | 19,7 | 11877,3 | JL
6 | 11,2 | 80,1 |  | 39,0 |  | 80,5 |  | 21,0 | 11890,0 | pn
7 | 13,7 | 77,5 |  | 38,6 |  | 86,6 |  | 16,4 | 11911,2 | pn
8 | 9,4 | 80,5 |  | 40,3 |  | 84,8 |  | 18,2 | 11925,3 | pn
9 | 5,9 | 76,6 |  | 39,9 |  | 76,9 |  | 29,8 | 11948,0 | JI
10 | 6,5 | 73 |  | 39,8 |  | 73,1 |  | 30,7 | 11949,1 | JI
11 | 8,6 | 76,8 |  | 40,2 |  | 77,4 |  | 23,8 | 11969,6 | JI
12 | 9,3 | 76,8 |  | 41,2 |  | 85,2 |  | 17,6 | 11971,6 | JI
13 | 11 | 82,2 |  | 40,0 |  | 82,0 |  | 20,3 | 11993,5 | pn
14 | 9,2 | 74,6 |  | 40,0 |  | 75,2 |  | 22,8 | 12005,0 | pn
15 | 10,5 | 83,3 |  | 40,7 |  | 84,8 |  | 18,5 | 12010,2 | pn
16 | 16,2 | 78,5 |  | 42,3 |  | 79,7 |  | 11,5 | 12026,1 | pn
17 | 14 | 73 |  | 43 |  | 77 |  | 13,9 | 12042,0 | MC
18 | 21,2 | 74,1 |  | 45,7 |  | 74,2 |  | 9,9 | 12053,2 | LJ
19 | 22,3 | 76,1 |  | 47,4 |  | 80,1 |  | 10,1 | 12065,3 | LJ
20 | 12,9 | 76,1 |  | 44,7 |  | 76,4 |  | 11,4 | 12077,2 | pn
21 | 14,9 | 78,7 |  | 43,4 |  | 79,4 |  | 12,9 | 12100,3 | pn
22 | 14,9 | 75,3 |  | 44,2 |  | 75,4 |  | 12,0 | 12110,5 | pn
23 | 11,3 | 74,1 |  | 44,6 |  | 74,7 |  | 15,7 | 12121,9 | pn
24 | 16,2 | 77,8 |  | 45,1 |  | 87,8 |  | 12,8 | 12132,5 | pn
25 | 16,6 | 74,3 |  | 46,9 |  | 74,3 |  | 11 | 12144.2 | jn
26 | 14,2 | 77,5 |  | 49 |  | 78,8 |  | 10,5 | 12156,0 | jn
27 | 14,2 | 76,6 |  | 45,4 |  | 82,3 |  | 15,4 | 12167,8 | pn
28 | 22,7 | 74,9 |  | 47,1 |  | 75,6 |  | 8,8 | 12178,7 | pn
29 | 20,7 | 83,9 |  | 48,2 |  | 86,5 |  | 13,8 | 12215,4 | pn
30 | 21,3 | 74,4 |  | 50,6 |  | 75,1 |  | 8,6 | 12226,7 | AWe
31 | 23,1 | 73,3 |  | 50,6 |  | 73,7 |  | 8,1 | 12261,1 | AWe
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 73 | % |  | 30-31/ | 74 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 69 | % |  | 30-31/ | 74 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | 3,5 | C ̊ |  | 30-31/ | 18 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 90 | mᶾ |  | 30-31/ | 90 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 90 | mᶾ |  | 30-31/ | 90 | mᶾ

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappa | HVC | Boster drift
1 | 0,1 | 3,4 | 772,4 | X |  | nej
2 | 0,6 | 3,8 | 819,1 | x |  | nej
3 | 1,0 | 2,8 | 698,7 | x |  | nej
4 | 0,9 | 1,3 | 472,4 | x |  | nej
5 | 0,3 | 0,7 | 317,7 | x |  | nej
6 | 0,3 | 1,3 | 455,5 | x |  | nej
7 | 0,2 | 0,7 | 323,2 | x |  | nej
8 | 0,6 | 0,8 | 388,7 | x |  | nej
9 | 0,6 | 3,1 | 726,1 | x |  | nej
10 | 0,0 | 3,4 | 773,8 | x |  | nej
11 | 0,3 | 1,9 | 568,4 | x |  | nej
12 | 0,9 | 0,9 | 373,6 | x |  | nej
13 | 0,9 | 1,2 | 445,1 | x |  | nej
14 | 22,9 | 2,0 | 570,5 | x |  | nej
15 | 0,0 | 0,9 | 378,6 | x |  | nej
16 | 0,0 | 0,5 | 259,1 | x |  | nej
17 | 0,4 | 0,8 | 346 | x
18 | 1,1 | 0,5 | 276 | x |  | nej
19 | 0,1 | 0,4 | 253,2 | x |  | nej
20 | 4,8 | 1,0 | 403,3 | x |  | nej
21 | 0,4 | 0,7 | 324,6 | x |  | nej
22 | 0,8 | 0,8 | 351,2 | x |  | nej
23 | 14,4 | 1,1 | 425,8 | x |  | nej
24 | 0,0 | 0,4 | 240,8 | x |  | nej
25 | 0 | 0,5 | 290 | x |  | nej
26 | 0,6 | 0,5 | 288 | x |  | nej
27 | 1,0 | 0,8 | 360,7 | x |  | nej
28 | 0,1 | 0,5 | 271,9 | x |  | nej
29 | 0,4 | 0,4 | 228,8 | x |  | nej
30 | 3,7 | 0,4 | 294,8 | x |  | nej
31 | 1,7 | 0,5 | 298,1 | X

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,4 | 10,3 | 6,9 | 1191 | 122 | 120 | 103 | 142 | 166 | 184 | 97 | 105 | 232 | 146 | 99 | 48 | 60 | 0 | 54
2 | 4,4 | 10,8 | 7,2 | 1247 | 116 | 120 | 109 | 145 | 162 | 201 | 98 | 107 | 252 | 158 | 101 | 50 | 58 | 0 | 51
3 | 4,5 | 9,5 | 6,6 | 1098 | 110 | 119 | 103 | 140 | 152 | 162 | 99 | 106 | 221 | 132 | 98 | 48 | 62 | 0 | 52
4 | 4,4 | 7,5 | 5,8 | 846 | 108 | 114 | 82 | 123 | 133 | 1145 | 104 | 106 | 152 | 108 | 89 | 28 | 39 | 0 | 35
5 | 4,5 | 6,9 | 5,8 | 739 | 106 | 117 | 88 | 121 | 132 | 141 | 100 | 106 | 142 | 98 | 96 | 10 | 34 | 0 | 30
6 | 4,4 | 7,3 | 5,8 | 820 | 118 | 121 | 94 | 133 | 139 | 148 | 93 | 99 | 146 | 103 | 102 | 18 | 35 | 0 | 37
7 | 4,1 | 6,4 | 5,3 | 700 | 106 | 116 | 90 | 124 | 120 | 133 | 93 | 103 | 136 | 102 | 96 | 1 | 32 | 0 | 32
8 | 4,5 | 7,3 | 6,1 | 807 | 122 | 128 | 0 | 146 | 152 | 160 | 102 | 110 | 159 | 109 | 101 | 25 | 38 | 0 | 38
9 | 4,7 | 10,3 | 7,1 | 1153 | 116 | 118 | 93 | 137 | 157 | 182 | 99 | 104 | 217 | 133 | 95 | 42 | 51 | 0 | 45
10 | 4,5 | 10,4 | 7,0 | 1192 | 112 | 122 | 103 | 139 | 168 | 185 | 97 | 102 | 229 | 143 | 93 | 49 | 55 | 0 | 48
11 | 4,5 | 8,4 | 6,2 | 950 | 98 | 110 | 84 | 122 | 138 | 154 | 90 | 96 | 167 | 118 | 93 | 31 | 45 | 0 | 42
12 | 4,5 | 7,1 | 5,8 | 749 | 112 | 117 | 83 | 112 | 116 | 135 | 87 | 103 | 132 | 99 | 93 | 1 | 36 | 0 | 33
13 | 4,5 | 7,3 | 5,8 | 790 | 111 | 113 | 82 | 120 | 128 | 129 | 97 | 102 | 157 | 112 | 94 | 33 | 34 | 0 | 31
14 | 4,5 | 8,4 | 6,2 | 945 | 116 | 122 | 102 | 128 | 143 | 149 | 96 | 102 | 179 | 122 | 95 | 36 | 43 | 0 | 39
15 | 4,8 | 7,6 | 6,3 | 805 | 120 | 124 | 106 | 134 | 147 | 154 | 95 | 109 | 139 | 98 | 87 | 19 | 32 | 0 | 34
16 | 4,6 | 6,6 | 5,6 | 640 | 122 | 128 | 89 | 123 | 131 | 129 | 99 | 106 | 140 | 114 | 119 | 0 | 18 | 0 | 25
17 | 4,4 | 6,8 | 5,6 | 705 | 112 | 109 | 85 | 116 | 122 | 128 | 94 | 99 | 138 | 104 | 102 | 0 | 25 | 0 | 26
18 | 4,5 | 6,6 | 5,6 | 666 | 134 | 141 | 104 | 132 | 141 | 146 | 127 | 130 | 163 | 124 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 647 | 124 | 147 | 92 | 138 | 132 | 144 | 113 | 100 | 158 | 129 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4,4 | 7,2 | 5,8 | 776 | 132 | 142 | 108 | 147 | 152 | 154 | 97 | 104 | 154 | 114 | 121 | 0 | 23 | 0 | 29
21 | 4,8 | 7,2 | 6,1 | 707 | 133 | 138 | 102 | 137 | 148 | 148 | 112 | 110 | 161 | 123 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 4,5 | 7,0 | 5,8 | 727 | 135 | 140 | 100 | 140 | 146 | 150 | 110 | 102 | 158 | 113 | 118 | 1 | 0 | 0 | 20
23 | 4,4 | 7,4 | 5,9 | 815 | 129 | 144 | 104 | 135 | 146 | 154 | 99 | 99 | 151 | 111 | 113 | 0 | 29 | 0 | 32
24 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 678 | 141 | 145 | 101 | 143 | 149 | 152 | 117 | 117 | 161 | 128 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 4,5 | 6,7 | 5,7 | 670 | 140 | 142 | 97 | 131 | 142 | 146 | 111 | 102 | 163 | 126 | 145 | 0 | 1 | 0 | 13
26 | 4,4 | 6,6 | 5,6 | 680 | 132 | 146 | 106 | 145 | 142 | 149 | 125 | 132 | 159 | 134 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4,4 | 7,0 | 5,8 | 744 | 133 | 140 | 101 | 139 | 147 | 149 | 95 | 95 | 158 | 121 | 126 | 0 | 22 | 0 | 27
28 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 654 | 127 | 132 | 99 | 135 | 136 | 141 | 123 | 120 | 159 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 4,6 | 6,6 | 5,8 | 649 | 130 | 141 | 103 | 139 | 145 | 147 | 112 | 102 | 158 | 125 | 133 | 0 | 1 | 0 | 9
30 | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 660 | 131 | 142 | 109 | 148 | 138 | 144 | 110 | 96 | 149 | 111 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 4,4 | 6,6 | 5,6 | 664 | 134 | 128 | 94 | 139 | 141 | 147 | 102 | 84 | 161 | 123 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.